## Barras
Numero Barra DE | Nome Barra DE | Numero ﾁrea DE | Tipo | Tensao (kV) | Tensao (p.u.) | Angulo (graus) | Gera軋o Ativa (MW) | Geracao Reativa (Mvar) | Inje鈬o Equivalente (MW) | Injecao Equivalente (Mvar) | Carga Ativa (MW) | Carga Reativa (Mvar) | Potencia Ativa Elo CC (MW) | Potencia Reativa Elo CC (Mvar) | Motor de Indu鈬o (MW) | Motor de Indu鈬o (Mvar) | Numero Barra PARA | Nome Barra PARA | Numero ﾁrea PARA | Numero do Circuito | Fluxo (MW) | Fluxo (Mvar) | Fluxo (MVA) | Fluxo (%) | Fluxo (%) / Tensao Barra DE | Capac. Aparente Nominal (MVA) | Capac. Aparente Emergencia (MVA) | Capacidade Equipamento (MVA) | TAP (p.u.) | Defasamento (graus) | Tie-Line | Perda Ativa (MW) | Perda Reativa (Mvar) | Tensao Circuto Aberto (p.u.) | Angulo Circuito Aberto (p.u.) | Estado Operativo | Estado Operativo - Lado DE | Estado Operativo - Lado PARA
856 | SEGRED-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 12.48 | 564.48 | -84.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 849.66 | 9.48 | 849.72 | 35.96 | 35.32 | 2363 | 2727 | 2727 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | -37.48 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
856 | SEGRED-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 12.48 | 564.48 | -84.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | -285.18 | -94.27 | 300.36 | 13.77 | 13.52 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | -83.96 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
897 | SCAXIA-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 20.02 | 554.88 | -37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | CASCOE-PR525 | 3 | 1 | -437.64 | 107.86 | 450.73 | 27.53 | 27.13 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 3 | 1.04 | -65.92 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
897 | SCAXIA-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 20.02 | 554.88 | -37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 992.52 | -145.14 | 1003.07 | 61.31 | 60.41 | 1636 | 2062 | 2062 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | -16.74 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.01 | 9.42 | 747.52 | -329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | SEGRED-PR525 | 1 | 1 | -846.17 | -46.96 | 847.47 | 35.86 | 35.44 | 2363 | 2727 | 2727 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | -37.48 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.01 | 9.42 | 747.52 | -329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | BATEIA-PR525 | 3 | 1 | 595.21 | -112.88 | 605.82 | 28.71 | 28.37 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 3 | 6.96 | -227.84 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.01 | 9.42 | 747.52 | -329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | AREIA-230 | 2 | 1 | 224.52 | 52.01 | 230.47 | 34.3 | 33.89 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.01 | 9.42 | 747.52 | -329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 1 | 816.92 | -114.79 | 824.94 | 34.91 | 34.5 | 2363 | 2727 | 2727 | 0 | 0 | 1 | 10.43 | -122.09 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.01 | 9.42 | 747.52 | -329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 1 | 668.2 | -126.03 | 679.98 | 31.16 | 30.79 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 9.46 | -218.81 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.01 | 9.42 | 747.52 | -329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 1 | -711.16 | 19.04 | 711.41 | 32.91 | 32.52 | 2162 | 2724 | 2724 | 0 | 0 | 3 | 8.18 | -146.41 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 1 | 479.78 | 127 | 496.31 | 73.86 | 74.49 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 28.82 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 2 | 479.78 | 127 | 496.31 | 73.86 | 74.49 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 28.82 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 3 | 479.78 | 127 | 496.31 | 73.86 | 74.49 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 28.82 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 1 | 31 | -243.95 | 245.91 | 9.26 | 9.34 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | -121.43 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 1 | -558.5 | -117.48 | 570.72 | 28.03 | 28.27 | 2036 | 2036 | 2036 | 0 | 0 | 1 | 8.28 | -213.9 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 1 | -911.85 | -19.57 | 912.06 | 43.23 | 43.6 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 1 | 10.82 | -58.03 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 0 | 525 | 1.01 | -9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 1 | -30.79 | 122.52 | 126.33 | 4.76 | 4.71 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | -121.43 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 0 | 525 | 1.01 | -9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 1 | 214.72 | -3.47 | 214.75 | 31.96 | 31.63 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 8.57 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 0 | 525 | 1.01 | -9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 2 | 210.51 | -3.38 | 210.53 | 31.33 | 31.01 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 8.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 0 | 525 | 1.01 | -9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 3 | 210.51 | -3.38 | 210.53 | 31.33 | 31.01 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 8.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 0 | 525 | 1.01 | -9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 1 | -604.95 | -112.28 | 615.28 | 23.17 | 22.94 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 6.34 | -301.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | -806.49 | -7.3 | 806.52 | 34.13 | 33.79 | 2363 | 2727 | 2727 | 0 | 0 | 1 | 10.43 | -122.09 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 1 | 566.78 | -96.42 | 574.92 | 28.24 | 27.96 | 2036 | 2036 | 2036 | 0 | 0 | 1 | 8.28 | -213.9 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 1 | 611.29 | -189.23 | 639.91 | 24.1 | 23.86 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 6.34 | -301.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 1 | 759.02 | -38.28 | 759.98 | 45.05 | 44.6 | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 1 | 10.95 | -151.31 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | NSRITA-RS525 | 1 | 1 | 782.55 | 170.71 | 800.95 | 30.17 | 29.87 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 10.69 | 176.98 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | MACHAD-SC525 | 1 | 1 | -261.15 | -115.35 | 285.49 | 13.08 | 12.95 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | -69.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 525 | 1.01 | 0 | 1970.29 | -349.47 | 0 | 0 | 579.45 | 41.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | MACHAD-SC525 | 1 | 2 | -261.15 | -115.35 | 285.49 | 13.08 | 12.95 | 2182 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | -69.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | BATEIA-PR525 | 3 | 1 | -677.13 | 117.03 | 687.17 | 32.57 | 32.51 | 2110 | 2978 | 2978 | 0 | 0 | 3 | 2.38 | -26.67 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | BATEIA-PR525 | 3 | 2 | -677.13 | 117.03 | 687.17 | 32.57 | 32.51 | 2110 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 3 | 2.38 | -26.67 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | -658.74 | -92.78 | 665.24 | 30.49 | 30.43 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 9.46 | -218.81 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 1 | 922.67 | -38.46 | 923.47 | 43.77 | 43.69 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 1 | 10.82 | -58.03 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 1 | 280.62 | 37.88 | 283.17 | 42.14 | 42.06 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 10.23 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 2 | 280.6 | 38.1 | 283.17 | 42.14 | 42.06 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 10.23 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
959 | CURITI-PR525 | 1 | 0 | 525 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | -216.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 3 | 280.62 | 37.88 | 283.17 | 42.14 | 42.06 | 672 | 672 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 10.23 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 1 | -748.07 | -113.03 | 756.56 | 44.85 | 45.48 | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 1 | 10.95 | -151.31 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 1 | 243.67 | 105.29 | 265.44 | 39.5 | 40.06 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 8.78 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 2 | 239.29 | 103.48 | 260.71 | 38.8 | 39.35 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 8.62 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 3 | 239.29 | 103.48 | 260.71 | 38.8 | 39.35 | 672 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 8.62 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 1 | 665.21 | -13.06 | 665.34 | 39.44 | 40 | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 1 | 3.34 | -66.45 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.99 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | -639.41 | -186.15 | 665.95 | 30.52 | 30.95 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 6.91 | -229.49 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.98 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 1 | -661.88 | -53.4 | 664.03 | 39.36 | 40.2 | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 1 | 3.34 | -66.45 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.98 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | NSRITA-RS525 | 1 | 1 | -469.25 | 195.66 | 508.41 | 24.1 | 24.61 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | -30.44 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.98 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | GRAVA2-RS230 | 2 | 1 | 368.72 | -46.37 | 371.62 | 55.3 | 56.48 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 17.53 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.98 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | GRAVA2-RS230 | 2 | 2 | 394.02 | -51.42 | 397.36 | 59.13 | 60.39 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | 18.74 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.98 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | GRAVA2-RS230 | 2 | 3 | 368.39 | -44.47 | 371.06 | 55.22 | 56.39 | 672 | 806 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 17.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
979 | NSRITA-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.97 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 1 | -771.86 | 6.27 | 771.88 | 29.07 | 29.87 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 1 | 10.69 | 176.98 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
979 | NSRITA-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.97 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 1 | 470.09 | -226.09 | 521.63 | 24.72 | 25.4 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | -30.44 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
979 | NSRITA-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.97 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | -644.3 | -206.87 | 676.7 | 32.09 | 32.97 | 2109 | 2109 | 2109 | 0 | 0 | 1 | 12.71 | -282.79 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
979 | NSRITA-RS525 | 1 | 0 | 525 | 0.97 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | ITA-----0425 | 1 | 2 | -632.26 | -193.51 | 661.21 | 28.97 | 29.77 | 2282 | 2282 | 2282 | 0 | 0 | 1 | 12.24 | -255.59 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.91 | 647.68 | -131.3 | 0 | 0 | 693.75 | -19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 1 | 646.32 | -43.34 | 647.77 | 29.69 | 29.1 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 6.91 | -229.49 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.91 | 647.68 | -131.3 | 0 | 0 | 693.75 | -19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | NSRITA-RS525 | 1 | 1 | 657.01 | -75.93 | 661.38 | 31.36 | 30.75 | 2109 | 2109 | 2109 | 0 | 0 | 1 | 12.71 | -282.79 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.91 | 647.68 | -131.3 | 0 | 0 | 693.75 | -19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | NSRITA-RS525 | 1 | 2 | 644.49 | -62.09 | 647.48 | 28.37 | 27.82 | 2282 | 2282 | 2282 | 0 | 0 | 1 | 12.24 | -255.59 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.91 | 647.68 | -131.3 | 0 | 0 | 693.75 | -19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | MACHAD-SC525 | 1 | 1 | 17.51 | -15.37 | 23.3 | 1.07 | 1.05 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | -116.15 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.91 | 647.68 | -131.3 | 0 | 0 | 693.75 | -19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | -972.96 | 38.29 | 973.71 | 39.52 | 38.74 | 2464 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | -46.75 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.91 | 647.68 | -131.3 | 0 | 0 | 693.75 | -19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 2 | -1038.44 | 47.01 | 1039.51 | 43.99 | 43.13 | 2363 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 1 | 18.39 | -44.62 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1030 | MACHAD-SC525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.84 | 505.54 | -8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 1 | 261.52 | 45.95 | 265.52 | 12.17 | 11.98 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | -69.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1030 | MACHAD-SC525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.84 | 505.54 | -8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 2 | 261.52 | 45.95 | 265.52 | 12.17 | 11.98 | 2182 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | -69.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1030 | MACHAD-SC525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 0.84 | 505.54 | -8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | -17.5 | -100.77 | 102.28 | 4.69 | 4.61 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | -116.15 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 13.56 | 633.6 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | SEGRED-PR525 | 1 | 1 | 285.59 | 10.31 | 285.77 | 13.1 | 12.8 | 2182 | 2182 | 2182 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | -83.96 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 13.56 | 633.6 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | SCAXIA-PR525 | 1 | 1 | -984.81 | 128.4 | 993.15 | 60.71 | 59.34 | 1636 | 2062 | 2062 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | -16.74 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 13.56 | 633.6 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | ITA-----0425 | 1 | 1 | 989.46 | -85.04 | 993.11 | 40.3 | 39.4 | 2464 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | -46.75 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 13.56 | 633.6 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | ITA-----0425 | 1 | 2 | 1056.84 | -91.63 | 1060.8 | 44.89 | 43.88 | 2363 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 1 | 18.39 | -44.62 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 13.56 | 633.6 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 1 | -356.74 | 2.43 | 356.74 | 11.21 | 10.96 | 3182 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -214.6 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 525 | 1.02 | 13.56 | 633.6 | -33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 2 | -356.74 | 2.43 | 356.74 | 11.21 | 10.96 | 3182 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | -214.6 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
814 | BATEIAS-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | BATEIA-PR525 | 3 | 1 | -263.28 | -23.29 | 264.3 | 44.05 | 43.81 | 600 | 600 | 600 | 1.01 | 0 | 3 | 0.23 | 8.08 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
814 | BATEIAS-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | BATEIA-PR525 | 3 | 2 | -258.92 | -23.48 | 259.99 | 43.33 | 43.09 | 600 | 600 | 600 | 1.01 | 0 | 3 | 0.2 | 7.95 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
814 | BATEIAS-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | BATEIA-PR525 | 3 | 3 | -258.92 | -23.48 | 259.99 | 43.33 | 43.09 | 600 | 600 | 600 | 1.01 | 0 | 3 | 0.2 | 7.95 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
839 | CASCAV-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 54.49 | -41.84 | 68.7 | 21.27 | 21.3 | 323 | 378 | 378 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | -10.84 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
839 | CASCAV-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | SOSORIO-230 | 2 | 2 | 60.47 | -45.17 | 75.48 | 23.37 | 23.4 | 323 | 378 | 378 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | -9.15 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
839 | CASCAV-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 1 | -114.54 | 6.22 | 114.71 | 32.87 | 32.91 | 349 | 377 | 377 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | -0.6 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
839 | CASCAV-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 2 | -115.28 | 2.96 | 115.32 | 32.39 | 32.44 | 356 | 410 | 410 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | -0.67 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
839 | CASCAV-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 3 | -109.91 | 2.9 | 109.95 | 30.88 | 30.93 | 356 | 356 | 356 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | -0.83 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
934 | AREIA-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | -224.52 | -45.73 | 229.13 | 34.1 | 33.92 | 672 | 672 | 672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
934 | AREIA-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 1 | 77.37 | -28.36 | 82.41 | 5.31 | 5.29 | 1551 | 1773 | 1773 | 0 | 0 | 2 | 2.78 | -26.76 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
934 | AREIA-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | -91.3 | 1.35 | 91.31 | 35.39 | 35.21 | 258 | 318 | 318 | 0 | 0 | 2 | 2.58 | -14.79 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
934 | AREIA-230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 53.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | SOSORIO-230 | 2 | 2 | -89.36 | 0.63 | 89.37 | 34.64 | 34.46 | 258 | 318 | 318 | 0 | 0 | 2 | 2.47 | -15.03 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 1 | -479.28 | -98.18 | 489.24 | 72.8 | 72.51 | 672 | 806 | 672 | 1.03 | 0 | 1 | 0.5 | 28.82 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 2 | -479.28 | -98.18 | 489.24 | 72.8 | 72.51 | 672 | 672 | 672 | 1.03 | 0 | 1 | 0.5 | 28.82 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | BLUMEN-SC525 | 1 | 3 | -479.28 | -98.18 | 489.24 | 72.8 | 72.51 | 672 | 672 | 672 | 1.03 | 0 | 1 | 0.5 | 28.82 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 1 | -10.49 | -10.73 | 15.01 | 6.2 | 6.18 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | -27.74 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 2 | -8.29 | -13.91 | 16.19 | 6.69 | 6.66 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | -32.9 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 1 | 63.35 | 8.3 | 63.89 | 26.4 | 26.3 | 242 | 305 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0.53 | -8.47 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.25 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 2 | 58.63 | 6.59 | 59 | 24.38 | 24.28 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.49 | -9.87 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 1 | 10.52 | -17.01 | 20 | 8.26 | 8.24 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | -27.74 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 2 | 8.31 | -18.99 | 20.73 | 8.57 | 8.54 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | -32.9 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 1 | -214.68 | 12.05 | 215.02 | 32 | 31.91 | 672 | 672 | 672 | 0.99 | 0 | 1 | 0.05 | 8.57 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 2 | -210.46 | 11.79 | 210.79 | 31.37 | 31.28 | 672 | 672 | 672 | 0.99 | 0 | 1 | 0.04 | 8.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1 | 3 | -210.46 | 11.79 | 210.79 | 31.37 | 31.28 | 672 | 672 | 672 | 0.99 | 0 | 1 | 0.04 | 8.4 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | -43.36 | -15.7 | 46.11 | 19.06 | 19 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | -19.46 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 2 | -38.56 | -16.35 | 41.89 | 17.31 | 17.26 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | -21.81 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | AREIA-230 | 2 | 1 | -74.59 | 1.6 | 74.61 | 4.81 | 4.78 | 1551 | 1773 | 1773 | 0 | 0 | 2 | 2.78 | -26.76 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 1 | -280.37 | -27.65 | 281.73 | 41.92 | 41.68 | 672 | 806 | 672 | 1.01 | 0 | 1 | 0.26 | 10.23 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 2 | -280.35 | -27.87 | 281.73 | 41.92 | 41.68 | 672 | 806 | 672 | 1.01 | 0 | 1 | 0.25 | 10.23 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 3 | -280.37 | -27.65 | 281.73 | 41.92 | 41.68 | 672 | 672 | 672 | 1.01 | 0 | 1 | 0.26 | 10.23 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 1 | 211.57 | -8.4 | 211.73 | 60.67 | 60.31 | 349 | 377 | 377 | 0 | 0 | 2 | 8.37 | 26.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 2 | 211.57 | -8.4 | 211.73 | 60.67 | 60.31 | 349 | 377 | 377 | 0 | 0 | 2 | 8.37 | 26.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
960 | CURITI-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 3 | 211.57 | -8.4 | 211.73 | 60.49 | 60.14 | 350 | 370 | 370 | 0 | 0 | 2 | 8.37 | 26.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
963 | MCLARO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -10.15 | 103.68 | -69.76 | 0 | 0 | 100.22 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 1 | 57.43 | -37.78 | 68.74 | 32.73 | 32.73 | 210 | 292 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | -7.07 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
963 | MCLARO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -10.15 | 103.68 | -69.76 | 0 | 0 | 100.22 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 2 | 57.43 | -37.78 | 68.74 | 32.73 | 32.73 | 210 | 292 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | -7.07 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
963 | MCLARO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -10.15 | 103.68 | -69.76 | 0 | 0 | 100.22 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 1 | -55.7 | -5.06 | 55.93 | 34.95 | 34.95 | 160 | 227 | 227 | 0 | 0 | 2 | 1.46 | -32.61 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
963 | MCLARO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -10.15 | 103.68 | -69.76 | 0 | 0 | 100.22 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 2 | -55.7 | -5.06 | 55.93 | 34.95 | 34.95 | 160 | 227 | 227 | 0 | 0 | 2 | 1.46 | -32.61 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | MCLARO-RS230 | 2 | 1 | -57 | 30.71 | 64.75 | 30.83 | 30.49 | 210 | 292 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | -7.07 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | MCLARO-RS230 | 2 | 2 | -57 | 30.71 | 64.75 | 30.83 | 30.49 | 210 | 292 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | -7.07 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 1 | -243.53 | -96.51 | 261.95 | 38.98 | 38.55 | 672 | 806 | 672 | 1.04 | 0 | 1 | 0.14 | 8.78 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 2 | -239.15 | -94.86 | 257.28 | 38.29 | 37.86 | 672 | 806 | 672 | 1.04 | 0 | 1 | 0.14 | 8.62 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1 | 3 | -239.15 | -94.86 | 257.28 | 38.29 | 37.86 | 672 | 800 | 800 | 1.04 | 0 | 1 | 0.14 | 8.62 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 1 | -7.11 | -14.03 | 15.73 | 6.78 | 6.7 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | -35.91 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | -9.12 | 316.16 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 1 | 43.8 | -3.76 | 43.96 | 18.16 | 17.81 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | -19.46 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | -9.12 | 316.16 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2 | 2 | 38.95 | -5.46 | 39.33 | 16.25 | 15.93 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | -21.81 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | -9.12 | 316.16 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 1 | 73.72 | 12.19 | 74.72 | 30.88 | 30.27 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | -5.91 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | -9.12 | 316.16 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 2 | 76.98 | 13.12 | 78.09 | 32.27 | 31.64 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | -5.41 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | -9.12 | 316.16 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 3 | 82.71 | 18.17 | 84.69 | 28.23 | 27.68 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | -5.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 0 | 230 | 0.99 | -14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 1 | -62.82 | -16.77 | 65.02 | 26.87 | 27.2 | 242 | 305 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0.53 | -8.47 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 0 | 230 | 0.99 | -14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2 | 2 | -58.13 | -16.46 | 60.42 | 24.97 | 25.28 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.49 | -9.87 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 0 | 230 | 0.99 | -14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 1 | -203.2 | 34.9 | 206.17 | 59.08 | 59.81 | 349 | 377 | 377 | 0 | 0 | 2 | 8.37 | 26.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 0 | 230 | 0.99 | -14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 2 | -203.2 | 34.9 | 206.17 | 59.08 | 59.81 | 349 | 377 | 377 | 0 | 0 | 2 | 8.37 | 26.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1015 | JOINOR-SC230 | 2 | 0 | 230 | 0.99 | -14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | CURITI-PR230 | 2 | 3 | -203.2 | 34.9 | 206.17 | 58.91 | 59.64 | 350 | 370 | 370 | 0 | 0 | 2 | 8.37 | 26.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -2.74 | 103.04 | 12.6 | 0 | 0 | 191.07 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | MCLARO-RS230 | 2 | 1 | 57.15 | -27.54 | 63.44 | 39.65 | 39.65 | 160 | 227 | 227 | 0 | 0 | 2 | 1.46 | -32.61 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -2.74 | 103.04 | 12.6 | 0 | 0 | 191.07 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | MCLARO-RS230 | 2 | 2 | 57.15 | -27.54 | 63.44 | 39.65 | 39.65 | 160 | 227 | 227 | 0 | 0 | 2 | 1.46 | -32.61 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -2.74 | 103.04 | 12.6 | 0 | 0 | 191.07 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | XANXER-SC230 | 2 | 1 | -101.1 | 18.37 | 102.76 | 39.83 | 39.83 | 258 | 326 | 326 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | -4.95 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 1 | 230 | 1 | -2.74 | 103.04 | 12.6 | 0 | 0 | 191.07 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | XANXER-SC230 | 2 | 2 | -101.23 | 18.41 | 102.89 | 39.88 | 39.88 | 258 | 326 | 326 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | -4.93 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | 16.01 | 494.08 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | CASCAV-PR230 | 2 | 1 | -53.98 | 31 | 62.24 | 19.27 | 18.89 | 323 | 378 | 378 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | -10.84 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | 16.01 | 494.08 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | CASCAV-PR230 | 2 | 2 | -59.89 | 36.02 | 69.89 | 21.64 | 21.21 | 323 | 378 | 378 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | -9.15 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | 16.01 | 494.08 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | AREIA-230 | 2 | 1 | 93.88 | -16.14 | 95.26 | 36.92 | 36.2 | 258 | 318 | 318 | 0 | 0 | 2 | 2.58 | -14.79 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | 16.01 | 494.08 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | AREIA-230 | 2 | 2 | 91.83 | -15.66 | 93.16 | 36.11 | 35.4 | 258 | 318 | 318 | 0 | 0 | 2 | 2.47 | -15.03 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | 16.01 | 494.08 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | XANXER-SC230 | 2 | 1 | 155.87 | -11.89 | 156.33 | 37.49 | 36.75 | 417 | 450 | 450 | 0 | 0 | 2 | 7.18 | 9.2 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | 230 | 1.02 | 16.01 | 494.08 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | XANXER-SC230 | 2 | 2 | 153.98 | -12.61 | 154.49 | 37.05 | 36.32 | 417 | 417 | 417 | 0 | 0 | 2 | 7.15 | 7.88 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2 | 1 | 7.14 | -21.88 | 23.01 | 9.92 | 9.86 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | -35.91 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 1 | -73.21 | -18.1 | 75.41 | 31.16 | 30.98 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | -5.91 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 2 | -76.44 | -18.53 | 78.66 | 32.5 | 32.31 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | -5.41 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1057 | SIDERO-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1.01 | -11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 2 | 3 | -82.27 | -23.9 | 85.67 | 28.56 | 28.39 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | -5.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1069 | XANXER-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 1 | 102.73 | -23.32 | 105.35 | 40.83 | 40.87 | 258 | 326 | 326 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | -4.95 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1069 | XANXER-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 2 | 2 | 102.87 | -23.34 | 105.48 | 40.88 | 40.92 | 258 | 326 | 326 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | -4.93 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1069 | XANXER-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | SOSORIO-230 | 2 | 1 | -148.69 | 21.09 | 150.18 | 36.01 | 36.05 | 417 | 450 | 450 | 0 | 0 | 2 | 7.18 | 9.2 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1069 | XANXER-SC230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | SOSORIO-230 | 2 | 2 | -146.82 | 20.5 | 148.24 | 35.55 | 35.58 | 417 | 417 | 417 | 0 | 0 | 2 | 7.15 | 7.88 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1210 | GRAVA2-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 1 | -368.2 | 63.9 | 373.7 | 55.61 | 55.61 | 672 | 806 | 672 | 1.02 | 0 | 1 | 0.52 | 17.53 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1210 | GRAVA2-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 2 | -393.38 | 70.16 | 399.59 | 59.46 | 59.46 | 672 | 806 | 672 | 1.02 | 0 | 1 | 0.64 | 18.74 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
1210 | GRAVA2-RS230 | 2 | 0 | 230 | 1 | -16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1 | 3 | -367.96 | 61.97 | 373.14 | 55.53 | 55.53 | 672 | 806 | 672 | 1.02 | 0 | 1 | 0.43 | 17.5 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | CASCAV-PR230 | 2 | 1 | 114.81 | -6.82 | 115.01 | 32.95 | 32.94 | 349 | 377 | 377 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | -0.6 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | CASCAV-PR230 | 2 | 2 | 115.51 | -3.63 | 115.57 | 32.46 | 32.45 | 356 | 410 | 410 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | -0.67 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | CASCAV-PR230 | 2 | 3 | 110.13 | -3.73 | 110.19 | 30.95 | 30.94 | 356 | 356 | 356 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | -0.83 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | CASCOE-PR525 | 3 | 1 | -356.7 | -62.71 | 362.17 | 60.36 | 60.34 | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | CASCOE-PR525 | 3 | 2 | -357.6 | -57.08 | 362.13 | 60.35 | 60.34 | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 3 | 0.26 | 16.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 0 | 230 | 1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | CASCOE-PR525 | 3 | 3 | -356.7 | -62.71 | 362.17 | 60.36 | 60.34 | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
895 | BATEIA-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | BATEIAS-230 | 2 | 1 | 263.5 | 31.37 | 265.36 | 44.23 | 44.25 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | 8.08 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
895 | BATEIA-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | BATEIAS-230 | 2 | 2 | 259.13 | 31.42 | 261.03 | 43.5 | 43.53 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 7.95 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
895 | BATEIA-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | BATEIAS-230 | 2 | 3 | 259.13 | 31.42 | 261.03 | 43.5 | 43.53 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 7.95 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
895 | BATEIA-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | -588.24 | -114.96 | 599.37 | 28.41 | 28.42 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 1 | 6.96 | -227.84 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
895 | BATEIA-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 1 | 679.51 | -143.7 | 694.54 | 32.92 | 32.93 | 2110 | 2978 | 2978 | 0 | 0 | 1 | 2.38 | -26.67 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
895 | BATEIA-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | CURITI-PR525 | 1 | 2 | 679.51 | -143.7 | 694.54 | 32.92 | 32.93 | 2110 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 1 | 2.38 | -26.67 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
896 | CASCOE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1.01 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1817.17 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | SCAXIA-PR525 | 1 | 1 | 438.67 | -173.78 | 471.84 | 28.82 | 28.63 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | -65.92 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
896 | CASCOE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1.01 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1817.17 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 1 | 307.24 | -147.13 | 340.65 | 14.19 | 14.1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | -262.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
896 | CASCOE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1.01 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1817.17 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 1 | 356.7 | 79.44 | 365.44 | 60.91 | 60.49 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
896 | CASCOE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1.01 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1817.17 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 2 | 357.86 | 73.81 | 365.39 | 60.9 | 60.49 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 16.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
896 | CASCOE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1.01 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1817.17 | 88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2 | 3 | 356.7 | 79.44 | 365.44 | 60.91 | 60.49 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | CASCOE-PR525 | 3 | 1 | -305.44 | -115.6 | 326.59 | 13.61 | 13.54 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | -262.73 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | AREIA--PR525 | 1 | 1 | 719.34 | -165.45 | 738.12 | 34.14 | 33.98 | 2162 | 2724 | 2724 | 0 | 0 | 1 | 8.18 | -146.41 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 1 | 358.24 | -217.03 | 418.85 | 13.16 | 13.1 | 3182 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | -214.6 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG
999 | IVAIPE-PR525 | 3 | 0 | 525 | 1 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1 | 2 | 358.24 | -217.03 | 418.85 | 13.16 | 13.1 | 3182 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | -214.6 | 0 | 0 | LIG | LIG | LIG

## Linhas
Barra DE | Nome DE | Barra PARA | Nome PARA | Circuito
839 | CASCAV-PR230 | 1047 | SOSORIO-230 | 1
839 | CASCAV-PR230 | 1047 | SOSORIO-230 | 2
839 | CASCAV-PR230 | 2458 | CASCOE-PR230 | 1
839 | CASCAV-PR230 | 2458 | CASCOE-PR230 | 2
839 | CASCAV-PR230 | 2458 | CASCOE-PR230 | 3
856 | SEGRED-PR525 | 933 | AREIA--PR525 | 1
856 | SEGRED-PR525 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1
896 | CASCOE-PR525 | 897 | SCAXIA-PR525 | 1
933 | AREIA--PR525 | 895 | BATEIA-PR525 | 1
933 | AREIA--PR525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1
933 | AREIA--PR525 | 959 | CURITI-PR525 | 1
934 | AREIA-230 | 960 | CURITI-PR230 | 1
934 | AREIA-230 | 1047 | SOSORIO-230 | 1
934 | AREIA-230 | 1047 | SOSORIO-230 | 2
938 | BLUMEN-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1
938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1
938 | BLUMEN-SC525 | 959 | CURITI-PR525 | 1
947 | BIGUAC-SC230 | 939 | BLUMEN-SC230 | 1
947 | BIGUAC-SC230 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2
955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1
955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1
955 | CNOVOS-SC525 | 979 | NSRITA-RS525 | 1
959 | CURITI-PR525 | 895 | BATEIA-PR525 | 1
959 | CURITI-PR525 | 895 | BATEIA-PR525 | 2
960 | CURITI-PR230 | 1015 | JOINOR-SC230 | 1
960 | CURITI-PR230 | 1015 | JOINOR-SC230 | 2
960 | CURITI-PR230 | 1015 | JOINOR-SC230 | 3
963 | MCLARO-RS230 | 965 | CAXIAS-RS230 | 1
963 | MCLARO-RS230 | 965 | CAXIAS-RS230 | 2
964 | CAXIAS-RS525 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1
965 | CAXIAS-RS230 | 1057 | SIDERO-SC230 | 1
976 | GRAVAT-RS525 | 979 | NSRITA-RS525 | 1
995 | ITA-----0425 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1
995 | ITA-----0425 | 979 | NSRITA-RS525 | 1
995 | ITA-----0425 | 979 | NSRITA-RS525 | 2
995 | ITA-----0425 | 1030 | MACHAD-SC525 | 1
995 | ITA-----0425 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1
995 | ITA-----0425 | 1060 | SSANTI-PR525 | 2
999 | IVAIPE-PR525 | 896 | CASCOE-PR525 | 1
999 | IVAIPE-PR525 | 933 | AREIA--PR525 | 1
999 | IVAIPE-PR525 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1
999 | IVAIPE-PR525 | 1060 | SSANTI-PR525 | 2
1010 | JLAC-B-SC230 | 947 | BIGUAC-SC230 | 1
1010 | JLAC-B-SC230 | 947 | BIGUAC-SC230 | 2
1015 | JOINOR-SC230 | 939 | BLUMEN-SC230 | 1
1015 | JOINOR-SC230 | 939 | BLUMEN-SC230 | 2
1030 | MACHAD-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1
1030 | MACHAD-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 2
1041 | PFUNDO-RS230 | 963 | MCLARO-RS230 | 1
1041 | PFUNDO-RS230 | 963 | MCLARO-RS230 | 2
1047 | SOSORIO-230 | 1069 | XANXER-SC230 | 1
1047 | SOSORIO-230 | 1069 | XANXER-SC230 | 2
1057 | SIDERO-SC230 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 1
1057 | SIDERO-SC230 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 2
1057 | SIDERO-SC230 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 3
1060 | SSANTI-PR525 | 897 | SCAXIA-PR525 | 1
1069 | XANXER-SC230 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 1
1069 | XANXER-SC230 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 2
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Q Linhas
DE | De(barra) | PARA | Para(barra) | q | DE | De(barra) | PARA | Para(barra) | q
AREIA--PR525 | 933 | SEGRED-PR525 | 856 | 0.00027883 | SEGRED-PR525 | 856 | AREIA--PR525 | 933 | 0.00027883
AREIA--PR525 | 933 | BATEIA-PR525 | 895 | 0.0012577 | BATEIA-PR525 | 895 | AREIA--PR525 | 933 | 0.0012577
AREIA--PR525 | 933 | CNOVOS-SC525 | 955 | 0.00086648 | CNOVOS-SC525 | 955 | AREIA--PR525 | 933 | 0.00086648
AREIA--PR525 | 933 | CURITI-PR525 | 959 | 0.0011556 | CURITI-PR525 | 959 | AREIA--PR525 | 933 | 0.0011556
AREIA--PR525 | 933 | IVAIPE-PR525 | 999 | 0.00085126 | IVAIPE-PR525 | 999 | AREIA--PR525 | 933 | 0.00085126
BATEIA-PR525 | 895 | CURITI-PR525 | 959 | 0.00016476 | CURITI-PR525 | 959 | BATEIA-PR525 | 895 | 0.00016476
BIGUAC-SC525 | 946 | BLUMEN-SC525 | 938 | 0.00042778 | BLUMEN-SC525 | 938 | BIGUAC-SC525 | 946 | 0.00042778
BIGUAC-SC525 | 946 | CNOVOS-SC525 | 955 | 0.0011535 | CNOVOS-SC525 | 955 | BIGUAC-SC525 | 946 | 0.0011535
BLUMEN-SC525 | 938 | CNOVOS-SC525 | 955 | 0.0012405 | CNOVOS-SC525 | 955 | BLUMEN-SC525 | 938 | 0.0012405
BLUMEN-SC525 | 938 | CURITI-PR525 | 959 | 0.00067837 | CURITI-PR525 | 959 | BLUMEN-SC525 | 938 | 0.00067837
CASCOE-PR525 | 896 | SCAXIA-PR525 | 897 | 0.00030981 | SCAXIA-PR525 | 897 | CASCOE-PR525 | 896 | 0.00030981
CASCOE-PR525 | 896 | IVAIPE-PR525 | 999 | 0.001027 | IVAIPE-PR525 | 999 | CASCOE-PR525 | 896 | 0.001027
CAXIAS-RS525 | 964 | CNOVOS-SC525 | 955 | 0.00099905 | CNOVOS-SC525 | 955 | CAXIAS-RS525 | 964 | 0.00099905
CAXIAS-RS525 | 964 | GRAVAT-RS525 | 976 | 0.00038747 | GRAVAT-RS525 | 976 | CAXIAS-RS525 | 964 | 0.00038747
CAXIAS-RS525 | 964 | ITA-----0425 | 995 | 0.0012528 | ITA-----0425 | 995 | CAXIAS-RS525 | 964 | 0.0012528
CNOVOS-SC525 | 955 | NSRITA-RS525 | 979 | 0.0012646 | NSRITA-RS525 | 979 | CNOVOS-SC525 | 955 | 0.0012646
CNOVOS-SC525 | 955 | MACHAD-SC525 | 1030 | 0.00019623 | MACHAD-SC525 | 1030 | CNOVOS-SC525 | 955 | 0.00019623
GRAVAT-RS525 | 976 | NSRITA-RS525 | 979 | 0.00014509 | NSRITA-RS525 | 979 | GRAVAT-RS525 | 976 | 0.00014509
ITA-----0425 | 995 | NSRITA-RS525 | 979 | 0.0015422 | NSRITA-RS525 | 979 | ITA-----0425 | 995 | 0.0015422
ITA-----0425 | 995 | MACHAD-SC525 | 1030 | 0.00031767 | MACHAD-SC525 | 1030 | ITA-----0425 | 995 | 0.00031767
ITA-----0425 | 995 | SSANTI-PR525 | 1060 | 0.00091902 | SSANTI-PR525 | 1060 | ITA-----0425 | 995 | 0.00091902
IVAIPE-PR525 | 999 | SSANTI-PR525 | 1060 | 0.00082081 | SSANTI-PR525 | 1060 | IVAIPE-PR525 | 999 | 0.00082081
SCAXIA-PR525 | 897 | SSANTI-PR525 | 1060 | 0.00044252 | SSANTI-PR525 | 1060 | SCAXIA-PR525 | 897 | 0.00044252
SEGRED-PR525 | 856 | SSANTI-PR525 | 1060 | 0.00029751 | SSANTI-PR525 | 1060 | SEGRED-PR525 | 856 | 0.00029751
AREIA-230 | 934 | CURITI-PR230 | 960 | 0.0006585 | CURITI-PR230 | 960 | AREIA-230 | 934 | 0.0006585
AREIA-230 | 934 | SOSORIO-230 | 1047 | 0.00042973 | SOSORIO-230 | 1047 | AREIA-230 | 934 | 0.00042973
BIGUAC-SC230 | 947 | BLUMEN-SC230 | 939 | 0.00033626 | BLUMEN-SC230 | 939 | BIGUAC-SC230 | 947 | 0.00033626
BIGUAC-SC230 | 947 | JLAC-B-SC230 | 1010 | 0.00034676 | JLAC-B-SC230 | 1010 | BIGUAC-SC230 | 947 | 0.00034676
BLUMEN-SC230 | 939 | JOINOR-SC230 | 1015 | 0.0001955 | JOINOR-SC230 | 1015 | BLUMEN-SC230 | 939 | 0.0001955
CASCAV-PR230 | 839 | SOSORIO-230 | 1047 | 0.00021504 | SOSORIO-230 | 1047 | CASCAV-PR230 | 839 | 0.00021504
CASCAV-PR230 | 839 | CASCOE-PR230 | 2458 | 2.7589e-05 | CASCOE-PR230 | 2458 | CASCAV-PR230 | 839 | 2.7589e-05
CAXIAS-RS230 | 965 | MCLARO-RS230 | 963 | 0.00014267 | MCLARO-RS230 | 963 | CAXIAS-RS230 | 965 | 0.00014267
CAXIAS-RS230 | 965 | SIDERO-SC230 | 1057 | 0.00056385 | SIDERO-SC230 | 1057 | CAXIAS-RS230 | 965 | 0.00056385
CURITI-PR230 | 960 | JOINOR-SC230 | 1015 | 0.00026752 | JOINOR-SC230 | 1015 | CURITI-PR230 | 960 | 0.00026752
JLAC-B-SC230 | 1010 | SIDERO-SC230 | 1057 | 0.00012668 | SIDERO-SC230 | 1057 | JLAC-B-SC230 | 1010 | 0.00012668
MCLARO-RS230 | 963 | PFUNDO-RS230 | 1041 | 0.00061219 | PFUNDO-RS230 | 1041 | MCLARO-RS230 | 963 | 0.00061219
PFUNDO-RS230 | 1041 | XANXER-SC230 | 1069 | 0.0002121 | XANXER-SC230 | 1069 | PFUNDO-RS230 | 1041 | 0.0002121
SOSORIO-230 | 1047 | XANXER-SC230 | 1069 | 0.00043374 | XANXER-SC230 | 1069 | SOSORIO-230 | 1047 | 0.00043374

## Severidade
Cont | Violacoes | Severidade |  | Contingência | Violações | Severidade | De1 | Para1 | Tipo | Contingência | Violações | Severidade | De1 | Para1 | De2 | Para2
478 | 2 | 9.6 | Tensão | 5 | 1 | 8.5 | 896 | 897 | Tensão | 509 | 2 | 9.6 | 955 | 946 | 960 | 1015
486 | 2 | 5.5 |  | 13 | 1 | 4.4 | 938 | 959 |  | 517 | 2 | 5.5 | 955 | 946 | 1010 | 947
477 | 2 | 5.2 |  | 24 | 1 | 3 | 995 | 979 |  | 508 | 2 | 5.2 | 955 | 946 | 959 | 895
346 | 2 | 4.1 |  | 20 | 1 | 1.4 | 964 | 976 |  | 352 | 2 | 4.1 | 933 | 955 | 955 | 946
344 | 1 | 3.5 |  | 23 | 1 | 1.1 | 995 | 964 |  | 349 | 1 | 3.5 | 933 | 955 | 938 | 946
456 | 2 | 3.2 | Divergente | 17 |  |  | 955 | 979 |  | 487 | 2 | 3.2 | 947 | 939 | 955 | 946
497 | 2 | 3.2 | [7 empty] | 528 | 2 | 3.2 | 955 | 964 | 965 | 1057
439 | 1 | 2.6 | [7 empty] | 449 | 1 | 2.6 | 938 | 946 | 960 | 1015 | 638 | 529 | 467 | 446 | 444 | 377 | 375 | 326 | 324 | 320
507 | 2 | 2.4 | [7 empty] | 470 | 1 | 2.5 | 938 | 955 | 960 | 1015
476 | 2 | 2.2 | [7 empty] | 538 | 2 | 2.4 | 955 | 964 | 1047 | 1069
438 | 1 | 1.2 | [7 empty] | 507 | 2 | 2.2 | 955 | 946 | 955 | 964
511 | 1 | 1.1 | [7 empty] | 297 | 1 | 1.8 | 856 | 1060 | 938 | 955
508 | 1 | 1.1 | [7 empty] | 476 | 1 | 1.7 | 938 | 955 | 999 | 933
269 | 1 | 1.1 | [7 empty] | 269 | 1 | 1.2 | 856 | 933 | 938 | 955
510 | 1 | 1.1 | [7 empty] | 448 | 1 | 1.2 | 938 | 946 | 959 | 895
347 | 1 | 1 | [7 empty] | 542 | 1 | 1.1 | 955 | 964 | 1041 | 963
[10 empty] | 539 | 1 | 1.1 | 955 | 964 | 1057 | 1010
[10 empty] | 272 | 1 | 1.1 | 856 | 933 | 955 | 964
[10 empty] | 541 | 1 | 1.1 | 955 | 964 | 1069 | 1041
[10 empty] | 353 | 1 | 1 | 933 | 955 | 955 | 964
[10 empty] | 468 | 1 | 1 | 938 | 955 | 955 | 964
[9 empty] | Divergentes | 638 |  |  | 999 | 896 | 1060 | 897
[10 empty] | 529 |  |  | 955 | 964 | 976 | 979
[10 empty] | 467 |  |  | 938 | 955 | 955 | 946
[10 empty] | 446 |  |  | 938 | 946 | 955 | 946
[10 empty] | 444 |  |  | 938 | 946 | 938 | 955
[10 empty] | 377 |  |  | 933 | 959 | 955 | 946
[10 empty] | 375 |  |  | 933 | 959 | 938 | 955
[10 empty] | 326 |  |  | 933 | 895 | 955 | 946
[10 empty] | 324 |  |  | 933 | 895 | 933 | 959
[10 empty] | 320 |  |  | 933 | 895 | 933 | 959

## Contigencias ordem 1
Tipo | Contingência | De1 | Barra (de) | Para1 | Barra (para) | Severidade | Q | P | Resultando
Tensão | 5 | 896 | CASCOE-PR525 | 897 | SCAXIA-PR525 | 8.5 | 0.00030981 | 0.99969 | 1
| 13 | 938 | BLUMEN-SC525 | 959 | CURITI-PR525 | 4.4 | 0.00067837 | 0.99932 | 1
| 24 | 995 | ITA-----0425 | 979 | NSRITA-RS525 | 3 | 0.0015422 | 0.99846 | 1
| 20 | 964 | CAXIAS-RS525 | 976 | GRAVAT-RS525 | 1.4 | 0.00038747 | 0.99961 | 1
| 23 | 995 | ITA-----0425 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1.1 | 0.0012528 | 0.99875 | 1
Divergente | 17 | 955 | CNOVOS-SC525 | 979 | NSRITA-RS525 |  | 0.0012646 | 0.99874 | 1
[7 empty] | 0.0054236 | 0.99458 | 1
[7 empty] | Ptotal | 0.99455 | 99.45%
[7 empty] | Qtotal | 0.0054527 | 0.5453%

## Contigencias ordem 2
Tipo | Contingência | De1 | Barra (de)1 | Para1 | Barra (para)1 | Severidade | Q1 | De2 | Barra (de)2 | Para2 | Barra (para)2 | Q2 | Q Eq | P Eq | Resultando
Tensão | 509 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 9.6 | 0.0011535 | 960 | CURITI-PR230 | 1015 | JOINOR-SC230 | 0.0011535 | 1.3306e-06 | 1 | 1
| 517 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 5.5 | 0.0011535 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 947 | BIGUAC-SC230 | 0.0011535 | 1.3306e-06 | 1 | 1
| 508 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 5.2 | 0.0011535 | 959 | CURITI-PR525 | 895 | BATEIA-PR525 | 0.0011535 | 1.3306e-06 | 1 | 1
| 352 | 933 | AREIA--PR525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 4.1 | 0.00086648 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.00086648 | 7.5079e-07 | 1 | 1
| 349 | 933 | AREIA--PR525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 3.5 | 0.00086648 | 938 | BLUMEN-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.00086648 | 7.5079e-07 | 1 | 1
| 487 | 947 | BIGUAC-SC230 | 939 | BLUMEN-SC230 | 3.2 | 0.00033626 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.00033626 | 1.1307e-07 | 1 | 1
| 528 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 3.2 | 0.00099905 | 965 | CAXIAS-RS230 | 1057 | SIDERO-SC230 | 0.00099905 | 9.981e-07 | 1 | 1
| 449 | 938 | BLUMEN-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 2.6 | 0.00042778 | 960 | CURITI-PR230 | 1015 | JOINOR-SC230 | 0.00042778 | 1.83e-07 | 1 | 1
| 470 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 2.5 | 0.0012405 | 960 | CURITI-PR230 | 1015 | JOINOR-SC230 | 0.0012405 | 1.5388e-06 | 1 | 1
| 538 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 2.4 | 0.00099905 | 1047 | SOSORIO-230 | 1069 | XANXER-SC230 | 0.00099905 | 9.981e-07 | 1 | 1
| 507 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 2.2 | 0.0011535 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 0.0011535 | 1.3306e-06 | 1 | 1
| 297 | 856 | SEGRED-PR525 | 1060 | SSANTI-PR525 | 1.8 | 0.00029751 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 0.00029751 | 8.8512e-08 | 1 | 1
| 476 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1.7 | 0.0012405 | 999 | IVAIPE-PR525 | 933 | AREIA--PR525 | 0.0012405 | 1.5388e-06 | 1 | 1
| 269 | 856 | SEGRED-PR525 | 933 | AREIA--PR525 | 1.2 | 0.00027883 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 0.00027883 | 7.7746e-08 | 1 | 1
| 448 | 938 | BLUMEN-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 1.2 | 0.00042778 | 959 | CURITI-PR525 | 895 | BATEIA-PR525 | 0.00042778 | 1.83e-07 | 1 | 1
| 542 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1.1 | 0.00099905 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 963 | MCLARO-RS230 | 0.00099905 | 9.981e-07 | 1 | 1
| 539 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1.1 | 0.00099905 | 1057 | SIDERO-SC230 | 1010 | JLAC-B-SC230 | 0.00099905 | 9.981e-07 | 1 | 1
| 272 | 856 | SEGRED-PR525 | 933 | AREIA--PR525 | 1.1 | 0.00027883 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 0.00027883 | 7.7746e-08 | 1 | 1
| 541 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 1.1 | 0.00099905 | 1069 | XANXER-SC230 | 1041 | PFUNDO-RS230 | 0.00099905 | 9.981e-07 | 1 | 1
| 353 | 933 | AREIA--PR525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 0.00086648 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 0.00086648 | 7.5079e-07 | 1 | 1
| 468 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 1 | 0.0012405 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 | 0.0012405 | 1.5388e-06 | 1 | 1
Divergentes | 638 | 999 | IVAIPE-PR525 | 896 | CASCOE-PR525 |  | 0.001027 | 1060 | SSANTI-PR525 | 897 | SCAXIA-PR525 | 0.001027 | 1.0547e-06 | 1 | 1
| 529 | 955 | CNOVOS-SC525 | 964 | CAXIAS-RS525 |  | 0.00099905 | 976 | GRAVAT-RS525 | 979 | NSRITA-RS525 | 0.00099905 | 9.981e-07 | 1 | 1
| 467 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 |  | 0.0012405 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.0012405 | 1.5388e-06 | 1 | 1
| 446 | 938 | BLUMEN-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 |  | 0.00042778 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.00042778 | 1.83e-07 | 1 | 1
| 444 | 938 | BLUMEN-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 |  | 0.00042778 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 0.00042778 | 1.83e-07 | 1 | 1
| 377 | 933 | AREIA--PR525 | 959 | CURITI-PR525 |  | 0.0011556 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.0011556 | 1.3354e-06 | 1 | 1
| 375 | 933 | AREIA--PR525 | 959 | CURITI-PR525 |  | 0.0011556 | 938 | BLUMEN-SC525 | 955 | CNOVOS-SC525 | 0.0011556 | 1.3354e-06 | 1 | 1
| 326 | 933 | AREIA--PR525 | 895 | BATEIA-PR525 |  | 0.0012577 | 955 | CNOVOS-SC525 | 946 | BIGUAC-SC525 | 0.0012577 | 1.5818e-06 | 1 | 1
| 324 | 933 | AREIA--PR525 | 895 | BATEIA-PR525 |  | 0.0012577 | 933 | AREIA--PR525 | 959 | CURITI-PR525 | 0.0012577 | 1.5818e-06 | 1 | 1
| 320 | 933 | AREIA--PR525 | 895 | BATEIA-PR525 |  | 0.0012577 | 933 | AREIA--PR525 | 959 | CURITI-PR525 | 0.0012577 | 1.5818e-06 | 1 | 1
[13 empty] | 2.9278e-05 | 0.99997 | 1